TTO-27548-00L

电气参数Electronical characteristics

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 Production model | TTO-27548-00L |
| 额定输出功率 Rated output power | AC 850VA |
| 初级额定电压 Primary Rated voltage | AC 270V，315V，345V，400V |
| 额定频率 Rated ferquency | 50-60Hz |
| 次级空载电压 Secondary no-load voltage | AC 230V Max 160V Max |
| 次级负载电压/电流 Secondary loaded voltage / current | AC 220V±5%@2.95A 139V±5%@1.44A |
| 初级空载损耗 Primary no-load less | Max. 14W(初级额定输入电压Primary rated input voltage) |
| 初级空载电流 Primary exciting current | Max. 120mA(初级额定输入电压Primary rated input voltage) |
| 安全标准 Safety standard | IEC 60076 ; GB 1094.11-2007; GB 13028-91. |
| 绝缘等级 Insulation class | Class B (155Deg.C) |
| 接地系统Ground system | Class-I |
| 温升Temperature rise | 85Deg.C Max.(额定输入at reted input) |
| 外施耐压试验Dielectric Withstand Test | AC 3000V 5mA 1分钟Minute(初级对次級:Primary to Secondary)  AC 3000V 5mA 1分钟Minute(次级对地:Secondary and Ground)  AC 3000V 5mA 1分钟Minute(次级对次級:Sec. 1 and Sec. 2) |
| 感应耐压试验Induced withstand voltage test | AC 800V 200Hz 30S (初级Primary ) |
| 绝缘电阻试验Measurement of dry insulation-resistance | 100M OHM @ DC 500V |
| 噪音 Noise | 75dB Max 50Hz(声压级：1米处) |
| 安装尺寸Installation size |  |

附项选择 additional item

|  |  |
| --- | --- |
| 温度保护 Thermal Protector | 无 No |
| 短路保护 Short-circuit Protector | 无 No，但可根据客户要求增加No,but can increase according to customer’s requirement. |
| 五金配件 Hardware accessories | 铁盘子Steel dished washer：Φ10.5x115mm 1个  铁底板Steel plate:LxWxTHK=160x160x3.0mm 1个  橡胶垫Neoprene washer： Φ9.0x115mm 1个  橡胶垫Neoprene washer： Φ9.0x148mm 1个  平垫圈Flat washer： M10 1个  六角螺丝Hex secews: M10x85mm 1个  螺母Nut: M10 1个 |
| 静电屏蔽 Electronic shielding | 有Yes |
| 电磁屏蔽 Magnetic shielding | 无 No，但可根据客户要求增加No,but can increase according to customer’s requirement. |
| 中心孔灌环氧树脂 Filled epoxy resin | 无 No |